СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Нормативные требования и анализ пожарной опасности серверных помещений	7

1.1. Анализ нормативных требований к противопожарной защите серверных помещений	7

1.2. Анализ пожарной опасности и специфики проектируемого серверного помещения	9

2. Системы пожарной сигнализации и оповещения для серверных помещений	12

2.1. Классификация систем пожарной сигнализации и типы извещателей	12

2.2. Выбор и обоснование системы АПС для серверных помещений	13

2.3. Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	14

2.4. Интеграция АПС с инженерными системами здания	15

2.5. Сводная таблица проектных решений по АПС и СОУЭ для типового серверного помещения	15

3. Системы автоматического пожаротушения для серверных помещений	17

3.1. Обоснование выбора газовой системы пожаротушения	17

3.2. Рекомендации по выбору огнетушащего вещества и типа системы	18

3.3. Конкретные проектные решения для серверного помещения	18

3.4. Алгоритм работы интегрированной системы	19

Заключение	21

Список использованных источников	23

# ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где цифровая информация стала ключевым активом любого предприятия, обеспечивающим его конкурентоспособность и непрерывность деятельности, вопросы её физической сохранности приобретают критическую важность. Серверные помещения и центры обработки данных (ЦОД) являются технологическим ядром, где сосредоточены информационные ресурсы и вычислительные мощности. В этих условиях пожар представляет собой одну из наиболее разрушительных угроз, способную в считанные минуты привести не только к потере дорогостоящего оборудования, но и к невосполнимому ущербу в виде уничтоженных данных, длительного простоя бизнес -процессов и репутационных потерь.

Особенностью серверных помещений является высокая концентрация электрооборудования, работающего в режиме 24/7, сложная кабельная инфраструктура и специфический микроклимат. Традиционные способы пожаротушения, такие как водяные системы, здесь неприменимы, так как они способны нанести ущерб, сопоставимый с самим пожаром. Следовательно, защита таких объектов требует специализированного, комплексного подхода, основанного на превентивном обнаружении и использовании инженерно -технических средств, гарантирующих ликвидацию огня без повреждения активов.

Целью данной курсовой работы является анализ и проектирование комплекса инженерно -технических средств противопожарной защиты для типового серверного помещения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать нормативно -правовую базу и специфические пожарные риски, присущие серверным помещениям.

- исследовать современные системы сверхраннего обнаружения пожара (аспирационные, линейные тепловые), оценить их эффективность и область применения.

- провести сравнительный анализ систем автоматического пожаротушения, применимых в серверных (газовые, аэрозольные, тонкораспыленной воды), по ключевым критериям: безопасность для людей и оборудования, эффективность, стоимость.

- рассмотреть роль вспомогательных инженерных систем (огнезащита конструкций, дымоудаление, огнестойкие кабели) в формировании комплексного противопожарного барьера.

- на основе проведенного анализа разработать принципиальную схему и рекомендации по построению интегрированной системы противопожарной защиты для серверного помещения.

Объектом исследования выступают инженерно -технические средства и системы противопожарной защиты, используемые в серверных помещениях и ЦОДах.

Предметом исследования являются принципы действия, технические характеристики, достоинства и недостатки этих средств, а также методы их интеграции в единый эффективный комплекс.

Методы исследования включают теоретический анализ нормативной документации (СП, ГОСТ, ФЗ -123) и специализированной литературы, сравнительный анализ технических решений от ведущих производителей, а также системный подход к проектированию защитных мер. Важным аспектом работы является учет требования бесперебойности работы (High Availability), которое накладывает особые ограничения на выбор и режим работы противопожарных систем.

Несмотря на широкий спектр технических решений, представленных на рынке, их выбор и грамотная компоновка для конкретного объекта остаются нетривиальной инженерной задачей. Научная новизна и практическая значимость работы заключаются в структурированном подходе к подбору и синтезу средств обнаружения и тушения, оптимально соответствующих уникальным условиям серверных помещений, что в итоге минимизирует риски полной или частичной потери критически важной информационной инфраструктуры предприятия.

# 1. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1.1. Анализ нормативных требований к противопожарной защите серверных помещений

Проектирование систем противопожарной защиты для серверных помещений осуществляется в рамках строгой нормативной базы Российской Федерации, которая учитывает их высокую значимость и специфику. Ключевыми документами являются:

Федеральный закон № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Данный закон устанавливает, что серверное помещение, ввиду наличия твердых горючих веществ (электронное оборудование, пластиковые корпуса, изоляция кабелей), относится к категории В4 по пожарной опасности. Это определяет базовые требования к огнестойкости строительных конструкций и необходимости защиты автоматическими установками.

Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- для систем сигнализации (апс): пункт 13.1 сп 5 прямо предписывает, что для помещений с дорогостоящим оборудованием, где вероятно возникновение пожара от электрических цепей, следует применять аспирационные пожарные извещатели или другие, обеспечивающие обнаружение загорания на ранней стадии. это главное требование для выбора типа апс.

- для систем пожаротушения (аупт): пункт а.4 (приложение а) требует оборудования серверных помещений автоматическими установками газового или аэрозольного пожаротушения, так как применение воды и пены недопустимо из -за неизбежного ущерба оборудованию. выбор конкретного огнетушащего вещества (отв) должен учитывать безопасность для периодически присутствующего персонала.

Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- данный свод правил является критически важным для серверных с активной системой охлаждения. он регламентирует обязательное отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования (кондиционеров а и б) при срабатывании пожарной сигнализации (п. 6.5 -6.8). это необходимо для предотвращения распространения дыма и обеспечения эффективной работы газовой системы пожаротушения.

Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

  - требует оснащения помещения, где постоянно находятся люди, системой оповещения 2 -го типа как минимум, которая включает световые табло «выход» и звуковые оповещатели. особое внимание уделяется сигналу перед запуском газового тушения («газ  - уходи!»), который должен быть уникальным и понятным.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ, Гл. 7.1).

  - устанавливают требования к огнестойкой прокладке кабелей (в металлических лотках, с огнезащитным покрытием), что напрямую влияет на ограничение распространения пожара по кабельным трассам, особенно в зоне серверных стоек.

1.2. Анализ пожарной опасности и специфики проектируемого серверного помещения

Рисунок 1  -типовая схема серверной.

Анализируемое помещение (Рисунок 1) представляет собой типовую серверную комнату прямоугольной формы, функционально разделенную на две зоны. Наличие инженерных систем накладывает специфические риски.

### 1.2.1. Распределение пожарной нагрузки и источников зажигания:

  - зона 1  - зона концентрации серверного оборудования (левая часть): ряд серверных стоек представляет собой основную и наиболее интенсивную пожарную нагрузку. риски: перегрев из -за отказа системы охлаждения, короткое замыкание в источниках бесперебойного питания (ибп) и распределительных щитах, возгорание изоляции многочисленных кабелей.

  - зона 2  - административно -рабочая зона (правая часть): наличие двух рабочих мест с персональными компьютерами, мониторами и ноутбуком создает дополнительную, распределенную пожарную нагрузку. основной риск здесь связан с человеческим фактором: использование нештатного электрооборудования, нарушение правил эксплуатации, возгорание офисной техники.

### 1.2.2. Влияние инженерных систем на развитие пожарной опасности:

Система кондиционирования (Кондиционер А и Кондиционер Б): Их расположение на противоположных стенах в зоне серверных стоек свидетельствует об организации приточно -вытяжного воздухообмена для охлаждения оборудования.

  - риск №1: выход из строя одного из кондиционеров (например, кондиционера а) может привести к нарушению баланса воздушных потоков и локальному перегреву части стоек, что является прямой причиной возгорания.

  - риск №2: в случае возникновения очага в зоне 1, работающие кондиционеры мгновенно разнесут дым и токсичные продукты горения по всему объему помещения, ускоряя повреждение всего оборудования и затрудняя эвакуацию из зоны 2.

  - требование: нормативное требование (сп 7.13130) об аварийном отключении кондиционеров по сигналу апс становится в данном случае не просто формальностью, а ключевым мероприятием по локализации пожара.

### 1.2.3. Пути распространения пожара:

  - основной путь: кабельные трассы, соединяющие серверные стойки (зона 1) с коммутационным оборудованием и рабочими местами (зона 2). они могут быть проложены под фальшполом, в коробах или открыто, создавая непрерывный горючий «фитиль».

  - вторичный путь: организованные воздушные потоки от кондиционеров. в нормальном режиме они охлаждают оборудование, но в аварийном становятся системой принудительного распространения опасных факторов пожара.

1.2.4. Комплексный вывод по разделу:

Проектируемое серверное помещение характеризуется сосредоточенной пожарной нагрузкой высокой мощности в Зоне 1, наличием персонала в Зоне 2 и активной системой кондиционирования, которая является как жизненно важной, так и потенциально опасной системой. Это формирует триаду ключевых задач для инженерно -технических средств защиты:

  - обеспечить сверхраннее обнаружение очага именно в зоне 1, устойчивое к воздушным потокам.

  - обеспечить мгновенное и безопасное для персонала тушение во всем объеме.

  - обеспечить автоматическое отключение кондиционеров а и б и других систем вентиляции по первому сигналу тревоги для локализации опасности.

# 2. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Эффективность всей системы противопожарной защиты серверной начинается с момента обнаружения угрозы. Выбор и проектирование систем пожарной сигнализации (АПС) и оповещения (СОУЭ) для таких объектов определяются необходимостью сверхраннего обнаружения пожара в условиях сложной воздушной среды, вызванной работой систем охлаждения, и обеспечения безопасной эвакуации персонала.

2.1. Классификация систем пожарной сигнализации и типы извещателей

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) — это совокупность технических средств для обнаружения факторов пожара, обработки информации и выдачи команд на управление другими системами. По функциональным возможностям и принципу организации, системы делятся на три основных класса:

  - традиционные (пороговые, неадресные) системы. в них извещатели, объединенные в шлейф, срабатывают при превышении заданного порога (температуры, задымленности). главный недостаток — низкая информативность и большие затраты на кабельную продукцию, так как каждый шлейф прокладывается отдельно.

  - адресные пороговые и адресно -опросные системы. каждое устройство в шлейфе имеет свой уникальный адрес, что позволяет точно определить место возникновения тревоги. они обеспечивают экономию кабеля, более высокую надежность и удобство обслуживания.

  - адресно -аналоговые системы. наиболее совершенный тип. извещатели (датчики) непрерывно измеряют контролируемый параметр (концентрацию дыма, температуру) и передают его цифровое значение на контрольную панель. решение о формировании сигнала «пожар» принимает панель, анализируя динамику изменений в соответствии с заложенными алгоритмами. это обеспечивает максимальную раннюю диагностику и гибкость настройки под конкретный объект, минимизируя ложные тревоги.

Ключевым элементом любой АПС являются пожарные извещатели (ПИ), классифицируемые по типу обнаруживаемого фактора пожара:

  - дымовые (ип 2xx): реагируют на частицы дыма в воздухе. оптико -электронные точечные извещатели наиболее распространены, но для серверных критически важны аспирационные (проточные) извещатели (ип 212).

  - тепловые (ип 1xx): реагируют на повышение температуры (максимальные, дифференциальные или максимально -дифференциальные).

  - извещатели пламени (ип 3xx): реагируют на оптическое излучение открытого пламени.

  - газовые (ип 4xx): реагируют на выделение определенных газов (например, угарного газа co) на ранней стадии тления.

  - ручные (ип 5): устройства для принудительного запуска сигнала тревоги человеком.

2.2. Выбор и обоснование системы АПС для серверных помещений

Выбор типа извещателей и системы АПС для серверной должен производиться не по критерию стоимости, а исходя из задачи максимально раннего обнаружения очага и учета специфических условий эксплуатации.

1. Недостатки традиционных решений и влияние системы кондиционирования: Для серверного помещения с активными воздушными потоками от кондиционеров традиционные точечные дымовые извещатели неприменимы. Как указано в профильных источниках, при больших скоростях потоков воздуха частицы дыма просто не успевают подняться к потолочному датчику или не попадают в его оптическую камеру. Пассивный принцип обнаружения («ожидание» дыма) в таких условиях неэффективен.

2. Рекомендуемое решение: Адресно -аналоговая система с аспирационными извещателями. Оптимальным и рекомендуемым нормативными документами решением для помещений с электронным оборудованием является применение аспирационных извещателей. Их принцип действия — активный забор проб воздуха через сеть трубопроводов с отверстиями, расположенными в ключевых точках защищаемого объема. Пробы анализируются в центральном высокочувствительном лазерном блоке.

  - преимущества для серверной: воздухозаборные отверстия можно разместить непосредственно в зоне наибольшего риска: внутри серверных стоек (зона а), в кабельных каналах фальшпола, на пути вытяжных потоков от кондиционеров. это обеспечивает сверхраннее обнаружение тления изоляции до появления открытого пламени.

  - интеграция с климат -контролем: аспирационный извещатель продолжает эффективно работать независимо от режима работы кондиционеров (а и б). более того, он может использоваться для мониторинга чистоты воздуха в помещении в дежурном режиме.

3. Дополнение и резервирование: В соответствии с п. 13.1.8 СП 5.13130.2009, если преобладающий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию извещателей. Поэтому в административной Зоне Б, где присутствует персонал и офисная техника, целесообразно дополнительно установить адресные аналоговые точечные дымовые извещатели. Это создает резервирование и обеспечивает надежное обнаружение при возможном возгорании на рабочих местах. На путях эвакуации (у входной двери) устанавливаются ручные пожарные извещатели.

2.3. Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Для серверного помещения с постоянным или периодическим пребыванием людей (персонал в Зоне Б) обязательна система оповещения не ниже 2 -го типа (звуковое и световое оповещение по зонам). Особенностью серверной, оборудованной газовым пожаротушением, является требование к специальному сигналу «Газ  - Уходи!», который должен предшествовать выпуску огнетушащего вещества и отличаться от общего пожарного оповещения. Световые табло «Выход» и указатели эвакуационных путей должны обеспечивать безопасный выход из помещения даже в условиях задымления.

2.4. Интеграция АПС с инженерными системами здания

Автоматическая пожарная сигнализация в серверной не является изолированной системой. По сигналу «Пожар» контрольная панель АПС формирует команды на управление другими инженерными системами здания:

  - отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования (кондиционеры а и б). это критически важное требование, регламентированное сп 7.13130.2013. отключение предотвращает распространение дыма, подачу кислорода к очагу и позволяет газовой системе пожаротушения сформировать расчетную концентрацию огнетушащего вещества.

  - разблокировка систем контроля доступа (скуд). все эвакуационные выходы должны быть разблокированы.

  - закрытие огнезадерживающих клапанов (озк) в воздуховодах, проходящих через серверную, для предотвращения распространения пожара по вентиляционным каналам.

  - передача сигнала на пульт охраны или диспетчерский пункт мчс.

2.5. Сводная таблица проектных решений по АПС и СОУЭ для типового серверного помещения

| Компонент системы | Рекомендуемый тип / Модель | Место установки / Зона | Обоснование и выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа АПС | Адресно -аналоговая система | Помещение в целом | Точное определение очага, анализ динамики параметров, минимум ложных тревог, управление другими системами. |
| Основной извещатель | Аспирационный дымовой (ИП 212) | Зона А (у серверных стоек), вдоль кабельных трасс, в потоке от кондиционеров | Активный забор проб, сверхраннее обнаружение тления, эффективность при любых воздушных потоках. |
| Дополнительный извещатель | Адресный аналоговый точечный дымовой | Зона Б (рабочие места), под перекрытием | Резервирование, обнаружение возгорания офисной техники, соответствие п. 13.1.8 СП 5.13130.2009. |
| Ручной извещатель | Адресный ручной (ИП 5) | У входной двери, на путях эвакуации | Прямая подача сигнала «Пожар» персоналом. |
| Приемно -контрольный прибор | Панель для адресно -аналоговых систем | Помещение дежурного персонала или щитовая | Прием, обработка данных, формирование управляющих команд. |
| Система оповещения (СОУЭ) | 2 -й тип, с сигналом «Газ - Уходи!» | По всему помещению, с акцентом на Зону Б | Звуковое и световое оповещение персонала, специальный предупредительный сигнал перед запуском газового тушения. |

Вывод по разделу 2: Для эффективной защиты анализируемого серверного помещения с активной системой кондиционирования требуется построение интегрированной адресно -аналоговой системы АПС. Её ядром должны стать аспирационные дымовые извещатели, обеспечивающее обнаружение очага в условиях принудительных воздушных потоков. Система СОУЭ 2 -го типа с обязательным сигналом «Газ  - Уходи!» обеспечит безопасность персонала. Обязательным условием является автоматическое отключение кондиционеров А и Б по сигналу АПС для локализации опасных факторов пожара и обеспечения условий для последующего эффективного тушения.

# 3. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Выбор системы автоматического пожаротушения (АУПТ) для серверного помещения является критически важным решением, от которого зависит не только сохранность дорогостоящего оборудования, но и возможность продолжения работы всего предприятия после инцидента. Водяные (спринклерные и дренчерные) и порошковые системы в данном случае неприменимы, так как вода выводит электронику из строя без возможности восстановления, а порошок вызывает коррозию и требует сложной очистки . Единственным нормативно разрешенным и технически обоснованным вариантом для серверных является газовая система пожаротушения .

3.1. Обоснование выбора газовой системы пожаротушения

Газовые системы тушат пожар, либо снижая концентрацию кислорода (инертные газы), либо прерывая химическую цепную реакцию горения (синтетические хладоны). Их ключевые преимущества для серверной:

  - безопасность для электронного оборудования: газ не вызывает коротких замыканий, не оставляет следов и не требует уборки, что позволяет сохранить данные и быстро восстановить работоспособность .

  - безопасность для людей: современные синтетические газы (хладоны) при расчетной концентрации для тушения позволяют персоналу безопасно эвакуироваться, что критично для помещения с постоянными рабочими местами .

  - высокая скорость тушения и проникновения: газ заполняет весь объем помещения, включая закрытые шкафы и пространства под фальшполом, достигая очага тления внутри стоек .

3.2. Рекомендации по выбору огнетушащего вещества и типа системы

Для защищаемого помещения с постоянным присутствием персонала рекомендуются синтетические хладоны, такие как Novec 1230 (FK -5 -1 -12) или FM -200 (HFC -227ea) . Они обладают оптимальным балансом безопасности для людей, минимальным воздействием на оборудование и экологией.

Учитывая наличие двух функциональных зон (серверные стойки и рабочие места), рекомендуется централизованная модульная газовая система с трубной разводкой. Это обеспечит одновременную и равномерную подачу газа во все части помещения.

3.3. Конкретные проектные решения для серверного помещения

На основе анализа планировки предлагается следующая конфигурация системы:

| Компонент системы | Конкретный тип / Характеристика | Место установки и обоснование |
| --- | --- | --- |
| Огнетушащее вещество (ОТВ) | Novec 1230 (Фторкетон FK -5 -1 -12) | - Безопасная для людей расчетная концентрация (не более 10%) . - Не проводит электрический ток, не оставляет следов. - Минимальный ущерб для озонового слоя. |
| Модули с газом | Баллонные модули (например, УГП), кол -во и объем - по расчету | Щитовая или подсобное помещение рядом с серверной. Размещение вне основного объема защищаемого помещения экономит полезное пространство и упрощает обслуживание. |
| Распределительная сеть | Трубопроводы из нержавеющей стали, рассчитанные на рабочее давление | Под фальшполом и/или по потолку. Разводка под фальшполом предпочтительна, так как скрыта и эффективна для защиты кабельных трасс. Над подвесным потолком - для общего объема. |
| Насадки -распылители | Сопла струйного или вихревого типа для равномерного распределения | Зона серверных стоек (Зона А): Установка насадок под фальшполом (направлены вверх) и на потолке. Обязательно внутри каждой закрытой серверной стойки для прямого доступа газа к оборудованию. Рабочая зона (Зона Б): Насадки на потолке для общего заполнения объема. |
| Система запуска и управления | Электрический пуск от АПС с дублирующим механическим (ручным) пуском | Шкаф управления - у входа в помещение. Ручной пуск (КПУ) - рядом с выходом и в зоне администратора. |
| Сигнализация «Газ - Уходи!» | Световая и звуковая (сирена, голосовое оповещение) | У входа и внутри помещения. Активируется за 10 -15 секунд до выпуска газа для безопасной эвакуации персонала. |
| Автоматические клапаны отсечения вентиляции | Огнезадерживающие клапаны с приводом | На воздуховодах приточного (Кондиционер А) и вытяжного (Кондиционер Б) кондиционирования. По сигналу «Пожар» клапаны закрываются для герметизации помещения, что является обязательным требованием для эффективной работы газовой системы . |

3.4. Алгоритм работы интегрированной системы

  - обнаружение: аспирационный извещатель в зоне а или дымовой извещатель в зоне б формирует сигнал «пожар».

  - подготовка к тушению: приемно -контрольный прибор апс:

  - включает светозвуковое оповещение «пожар».

  - отключает кондиционеры а и б через щит управления.

  - закрывает огнезадерживающие клапаны на воздуховодах.

  - передает сигнал на пост охраны.

  - через установленную задержку (до 30 сек) включает предупредительную сигнализацию «газ  - уходи!».

  - тушение: по истечении времени, необходимого для эвакуации, система управления дает команду на открытие запорно -пусковых устройств газовых модулей. газ по трубопроводам через насадки заполняет помещение, ликвидируя очаг пожара.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной курсовой работы был проведен комплексный анализ инженерно -технических средств противопожарной защиты применительно к специфике серверных помещений. На примере типового объекта, включающего зону концентрации серверного оборудования и административные рабочие места, было доказано, что обеспечение пожарной безопасности таких объектов требует комплексного, системного подхода, основанного на сверхраннем обнаружении и ликвидации очага с абсолютным исключением вторичного ущерба оборудованию.

  - нормативная база (сп 5.13130.2009, сп 7.13130.2013) прямо предписывает для серверных помещений применение систем газового пожаротушения и обязывает интегрировать их с системами вентиляции и кондиционирования для аварийного отключения последних.

  - для обнаружения пожара в условиях принудительных воздушных потоков от систем охлаждения критически важным является применение аспирационных систем обнаружения дыма, обеспечивающих мониторинг на стадии тления.

  - для автоматического тушения единственно верным решением является газовая система на основе безопасных хладонов (novec 1230, fm -200). были предложены конкретные проектные решения по размещению оборудования, трубной разводки и насадок, обеспечивающие защиту всего объема помещения, включая внутреннее пространство серверных стоек.

  - интеграция всех систем в единый автоматизированный комплекс  - от обнаружения и оповещения до отключения вентиляции и выпуска газа  - является залогом эффективности. разработанный алгоритм работы минимизирует время реакции и создает условия для безопасной эвакуации людей.

Таким образом, разработанный проект инженерно -технических мероприятий позволяет создать для серверного помещения надежный противопожарный барьер, который обеспечивает не только сохранность материальных активов и данных, но и главное  - безопасность жизни персонала. Внедрение предложенных решений соответствует принципу, при котором стоимость защиты всегда на порядок ниже потенциального ущерба от реализации пожарного рис

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Российская Федерация. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: текст с изменениями и дополнениями на 1 января 2026 года.

- Российская Федерация. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями № 1, 2, 3).

- Российская Федерация. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (с изменениями № 1, 2).

- Российская Федерация. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- Российская Федерация. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы охранно -пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре. Нормы и правила проектирования».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1: текст с изменениями и дополнениями.

- ГОСТ Р 53325 -2012 (с изм. 1, 2). Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 59638 -2021. Системы газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- Грачев, А. В. Пожарная безопасность зданий и сооружений: учебное пособие / А. В. Грачев, И. Ю. Фомин.  - Москва: Издательство АСВ, 2022.  - 280 с.

- Фомин, И. Ю. Проектирование систем противопожарной защиты объектов с электронным оборудованием (ЦОД, серверные) / И. Ю. Фомин.  - Москва: Пожнаука, 2023.  - 185 с.

- Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России): [сайт].  - 2024.  - URL: https://www.mchs.gov.ru .

- Технический портал по пожарной безопасности и автоматике «ПБС и А»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://pbs -i -a.ru .

- Официальный сайт производителя систем газового пожаротушения «ГРИНС»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://www.grins.su .

- Официальный сайт производителя аспирационных систем пожарной сигнализации «System Sensor»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://systemsensor.com/ru/ .

- Профессиональное сообщество и форум проектировщиков «Технические средства безопасности»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://www.tssonline.ru .