СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Нормативные требования и анализ пожарной опасности серверных помещений	7

1.1. Анализ нормативных требований к противопожарной защите серверных помещений	7

1.2. Анализ пожарной опасности и специфики проектируемого серверного помещения	9

2. Системы пожарной сигнализации и оповещения для серверных помещений	12

2.1. Классификация систем пожарной сигнализации и типы извещателей	12

2.2. Выбор и обоснование системы АПС для серверных помещений	13

2.3. Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	14

2.4. Интеграция АПС с инженерными системами здания	15

2.5. Сводная таблица проектных решений по АПС и СОУЭ для типового серверного помещения	15

3. Системы автоматического пожаротушения для серверных помещений	17

3.1. Обоснование выбора газовой системы пожаротушения	17

3.2. Рекомендации по выбору огнетушащего вещества и типа системы	18

3.3. Конкретные проектные решения для серверного помещения	18

3.4. Алгоритм работы интегрированной системы	19

Заключение	21

Список использованных источников	23

# ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где обеспечение безопасности физических активов, коммерческой тайны и общественного порядка является одной из фундаментальных основ стабильного функционирования общества и бизнеса, системы видеонаблюдения (СВН) превратились из элементарного средства фиксации событий в сложные интеллектуальные комплексы, формирующие цифровую среду безопасности. Эти системы выполняют не только превентивную и следственную функции, но и становятся инструментом бизнес-аналитики, управления процессами и повышения эффективности. В условиях быстрого технологического развития на рынке сформировались и конкурируют два принципиально различных подхода: традиционные аналоговые системы и инновационные цифровые (IP) решения. Каждый из них обладает уникальной архитектурой, набором характеристик и экономикой владения, что делает задачу выбора оптимальной системы для конкретного объекта сложной и многокритериальной.

Особенностью современных задач безопасности является требование не только к пассивной регистрации, но и к активному анализу видеоинформации в реальном времени, интеграции с другими системами (контроля доступа, пожаротушения) и обеспечению удаленного мониторинга. Традиционные аналоговые системы, достигшие своего технологического потолка, зачастую не могут в полной мере удовлетворить эти запросы, в то время как цифровые системы, обладая высокой гибкостью и функциональностью, предъявляют иные требования к инфраструктуре и бюджету. Следовательно, проектирование эффективной системы безопасности требует глубокого сравнительного анализа, основанного на понимании принципов работы, технических ограничений и потенциальных возможностей каждой из технологий.

Целью данной курсовой работы является проведение комплексного сравнительного анализа цифровых (IP) и аналоговых систем видеонаблюдения для выявления их ключевых преимуществ, недостатков и определения оптимальных областей практического применения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать архитектурные, технические и функциональные принципы построения аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения;

- провести детальное сравнение систем по ключевым критериям: качество и детализация изображения, масштабируемость и гибкость, сложность монтажа и эксплуатации, уровень интеллектуальной аналитики, общая стоимость владения;

- исследовать современные тенденции развития технологий, такие как конвергенция стандартов (гибридные системы), внедрение видеоаналитики на основе искусственного интеллекта и облачных сервисов;

- на основе проведенного анализа сформулировать практические рекомендации и критерии выбора типа системы для различных типов объектов (от малого офиса до распределенной корпоративной сети).

Объектом исследования выступают системы видеонаблюдения как класс технических средств обеспечения безопасности.

Предметом исследования являются сравнительные технико-экономические характеристики, возможности и ограничения аналоговых и цифровых (IP) систем видеонаблюдения.

Методы исследования включают теоретический анализ технической документации и специализированных источников, сравнительный анализ по выделенным критериям, а также синтез информации для формирования структурированных выводов и рекомендаций. Важным аспектом работы является учет не только начальных инвестиций, но и совокупной стоимости владения, включающей эксплуатационные расходы и потенциал для будущего масштабирования.

Несмотря на обширный объем материалов по отдельным типам систем, комплексное, структурированное сравнение, ориентированное на решение практической задачи выбора под конкретные условия, остается востребованной задачей. Научная новизна и практическая значимость работы заключаются в систематизации разрозненных технических параметров и рыночных данных в единую аналитическую модель, позволяющую на основе четких критериев обоснованно выбрать технологическую платформу для построения системы видеонаблюдения, что в итоге позволяет оптимизировать бюджет, повысить эффективность безопасности и обеспечить инвестиционную защищенность проекта.

# 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Системы видеонаблюдения представляют собой аппаратно-программные комплексы, предназначенные для визуального контроля и анализа обстановки на охраняемых объектах. В основе их функционирования лежит процесс преобразования оптического изображения в электрический сигнал и его дальнейшая обработка. Существует два принципиально различных подхода к реализации этого процесса, определяющих архитектуру, возможности и сферу применения всей системы.

1.1. Архитектура и принцип работы аналоговых систем

Аналоговая система видеонаблюдения — это классическая замкнутая телевизионная система (CCTV, Closed-Circuit Television), где видеосигнал передается в непрерывной (волновой) форме.

Принцип работы:

- фиксация изображения: светочувствительная матрица в камере преобразует свет в непрерывный электрический сигнал.

- передача сигнала: аналоговый видеосигнал передается по коаксиальному кабелю (реже по витой паре с адаптерами) на значительные расстояния (до 500 м).

- обработка и запись: принятый сигнал поступает в ядро системы — цифровой видеорегистратор (dvr). именно здесь происходит его оцифровка, сжатие (кодирование) и запись на жесткий диск. dvr также отвечает за вывод изображения на монитор.

Ключевые компоненты:

- аналоговые камеры (включая современные hd-форматы: ahd, tvi, cvi).

- коаксиальный кабель — основная линия передачи видео.

- dvr-регистратор (digital video recorder) с поддержкой соответствующего формата камер.

- блок питания для камер, часто требующий отдельной кабельной линии.

- монитор для визуализации.

- эволюция аналоговых стандартов: от устаревших стандартов стандартной четкости (cif, d1) технологии развились до hd-аналоговых форматов (ahd, tvi, cvi), которые позволили передавать сигнал высокого разрешения (вплоть до 4k) по тем же коаксиальным линиям, сохранив простоту настройки и низкую задержку изображения.

1.2. Архитектура и принцип работы цифровых (IP) систем

Цифровая система видеонаблюдения построена на принципах компьютерных сетей, где видеоданные передаются в виде цифровых пакетов.

Принцип работы:

- цифровая обработка в камере: ip-камера является самостоятельным сетевым устройством. внутри нее установлен процессор, который оцифровывает, сжимает (используя современные кодеки h.265/+) и кодирует видеосигнал в цифровой поток.

- передача данных: закодированный поток передается по стандартной сети ethernet (кабель "витая пара" cat.5e/6) с использованием сетевых протоколов. для питания камеры может использоваться технология poe (power over ethernet), позволяющая передавать данные и питание по одному кабелю.

- хранение и управление: данные поступают на сетевой видеорегистратор (nvr) или специализированный сервер. nvr не обрабатывает "сырой" видеосигнал, а работает с уже готовыми цифровыми потоками, осуществляя их запись, хранение и анализ.

Ключевые компоненты:

- ip-камеры (сетевые камеры) с уникальным ip-адресом.

- сетевая инфраструктура: кабели "витая пара", коммутаторы (в т.ч. poe-коммутаторы), маршрутизаторы.

- nvr-регистратор (network video recorder) или сервер с по.

- источники бесперебойного питания (ибп) для обеспечения непрерывной работы.

Возможности интеграции и аналитики: Благодаря сетевой архитектуре IP-системы легко интегрируются в комплексные системы безопасности и "умного" здания. Они поддерживают встроенную интеллектуальную видеоаналитику (распознавание лиц, детекция оставленных предметов, подсчет людей), выполняя часть вычислений непосредственно на камере, что снижает нагрузку на центральное оборудование.

1.3. Сравнительная таблица технологических основ

Для наглядности ключевые различия в архитектуре и принципах работы систем сведены в таблицу.

| Критерий | Аналоговая система (включая HD-аналоги) | Цифровая (IP) система |
| --- | --- | --- |
| Принцип передачи сигнала | Непрерывный аналоговый сигнал по коаксиальному кабелю. | Цифровой пакетный поток данных по сети Ethernet. |
| Место оцифровки и сжатия | В видеорегистраторе (DVR). | Внутри камеры (на процессоре камеры). |
| Тип ядра системы | Цифровой видеорегистратор (DVR). | Сетевой видеорегистратор (NVR) или сервер. |
| Сетевая инфраструктура | Звездообразная топология с отдельным кабелем к каждой камере. | Использование общей структурированной кабельной сети (СКС) через коммутаторы. |
| Питание камер | Отдельный кабель питания или источник у камеры. | Возможность подачи по тому же кабелю, что и данные (PoE). |
| Ключевое технологическое различие | Централизованная обработка сигнала. | Распределенная обработка, где камера — самостоятельное интеллектуальное сетевое устройство. |

# 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

2.1. Критерии для проведения анализа

Для объективного сравнения цифровых (IP) и аналоговых систем видеонаблюдения (включая современные HD-аналоги) выделен комплекс ключевых критериев, определяющих их эффективность, экономическую целесообразность и применимость на различных объектах:

  - качество изображения и детализация: разрешение, светочувствительность, динамический диапазон (wdr).

  - масштабируемость и гибкость: простота добавления новых камер, интеграция в существующую инфраструктуру.

  - сложность монтажа и требования к инфраструктуре: типы кабелей, топология сети, потребность в дополнительном оборудовании.

  - функциональность и интеллектуальные возможности: наличие встроенной аналитики, интеграция с другими системами.

  - безопасность и надежность передачи данных: защита от помех, перехвата и кибератак.

  - общая стоимость владения (tco): первоначальные инвестиции и долгосрочные эксплуатационные расходы.

2.2. Детальный сравнительный анализ по ключевым параметрам

Для наглядности основные характеристики сведены в обобщающую таблицу, после чего следует подробное описание каждого критерия.

| Критерий | Аналоговые системы (включая HD-аналоги: AHD, TVI, CVI) | Цифровые (IP) системы | Комментарий и практический вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Качество изображения |  |  |  |
| Максимальное разрешение | До 4К (8 Мп) в современных HD-аналоговых системах. | От 2 Мп до 12 Мп и выше. Поддержка разрешений 4K, 8K и панорамных форматов (180°, 360°). | IP-системы лидируют по пределу детализации. Хотя HD-аналоги "догнали" IP по мегапикселям, качество матриц и обработки в IP-камерах, как правило, выше. |
| Детализация для идентификации | Подходит для общей обстановки и наблюдения. Идентификация человека возможна лишь на близком расстоянии при высоком разрешении. | Превосходная детализация. Позволяет уверенно идентифицировать лица, номера автомобилей на значительных дистанциях. | IP предпочтительны для задач, требующих аналитики и идентификации. |
| Задержка изображения (Latency) | Практически нулевая (миллисекунды), так как сигнал аналоговый и не требует сложного кодирования. | Заметная задержка (от 100 мс до 2 с), обусловленная временем на кодирование, передачу пакетов и декодирование. | Аналоговые системы лучше для объектов, где критически важна реальная картина без задержек (например, казино, операторские центры). |
| 2. Масштабируемость и гибкость |  |  |  |
| Масштабирование | Жестко ограничено количеством портов на DVR. Для расширения за его пределы требуется установка нового DVR и прокладка кабелей. | Фактически не ограничено в рамках пропускной способности сети. Новые камеры добавляются подключением к свободному порту коммутатора. | IP-системы выигрывают для крупных и растущих объектов. Масштабируемость — их ключевое преимущество. |
| Топология сети | "Звезда": каждый кабель от камеры идет напрямую к регистратору. | Любая сетевая топология ("звезда", "кольцо"). Возможно использование Wi-Fi и сотовых сетей для удаленных точек. | Гибкость IP позволяет строить сложные распределенные системы на большом расстоянии. |
| 3. Монтаж и инфраструктура |  |  |  |
| Тип кабеля | Коаксиальный кабель (для видео) + отдельный силовой кабель для питания. | Одна "витая пара" (Cat.5e/6) для передачи видео, аудио, данных и питания (PoE). | Монтаж IP-систем проще и дешевле за счет одного кабеля и централизованного PoE-коммутатора. |
| Сложность настройки | Простая "plug-and-play" настройка. Не требует глубоких сетевых знаний. | Требует настройки IP-адресов, параметров сети, знания основ маршрутизации. | Аналоговые системы проще в развертывании для неспециалистов. |
| 4. Функциональность и аналитика |  |  |  |
| Интеллектуальные функции | Базовая аналитика на уровне DVR (детектор движения по изменению пикселей). | Широкий спектр встроенной аналитики: распознавание лиц, подсчет людей, детекция пересечения линии, анализ скоплений. | IP-системы превращают камеру в интеллектуальный датчик, генерирующий полезные данные для безопасности и бизнеса. |
| Интеграция | Сложная интеграция с другими системами (СКУД, ОПС) через сухие контакты или отдельные интерфейсы. | Легкая интеграция в комплексные системы "умного здания" через открытые протоколы (ONVIF). | IP — ядро современной интегрированной системы безопасности. |
| 5. Безопасность и надежность |  |  |  |
| Защита данных | Сигнал можно перехватить физически, но его сложно декодировать без оборудования. Нет риска сетевых атак. | Данные уязвимы для кибератак (взлом, DDoS). Требуются меры защиты: шифрование, VLAN, регулярные обновления ПО. | Аналоговые системы проще в плане кибербезопасности. IP-системы требуют грамотной настройки и защиты сети. |
| Помехоустойчивость | Чувствительны к электромагнитным наводкам (особенно на длинных коаксиальных линиях). | Цифровой сигнал либо проходит без искажений, либо не проходит вовсе (при сильных помехах). | Цифровой сигнал более устойчив к помехам на корректно спроектированной сети. |
| 6. Стоимость владения |  |  |  |
| Стоимость оборудования | Ниже стоимость отдельных камер и регистраторов. | Выше стоимость камер и сетевого оборудования (NVR, PoE-коммутаторы). | На малых системах (2-8 камер) аналог может быть дешевле. |
| Эксплуатационные расходы | Выше из-за более сложного монтажа (два кабеля), отсутствия централизованного управления. | Ниже за счет простоты обслуживания, удаленного администрирования и экономии на кабеле. | На крупных объектах TCO IP-системы со временем становится ниже. |

2.3. Итоговый анализ преимуществ и недостатков

На основе проведенного сравнения можно резюмировать сильные и слабые стороны каждой технологии:

2.3.1. Аналоговые системы (включая HD-аналоги):

Ключевые преимущества:

  - низкая задержка изображения.

  - простота установки и настройки.

  - более низкая начальная стоимость оборудования для малых систем.

  - независимость от локальной компьютерной сети.

Основные недостатки:

  - ограниченный потенциал масштабирования.

  - высокие затраты на кабельную инфраструктуру при масштабировании.

  - отсутствие развитой интеллектуальной аналитики.

  - сложность интеграции в современные комплексные системы.

2.3.2. Цифровые (IP) системы:

- Ключевые преимущества:

  - Высокое качество и детализация изображения.

  - Практически неограниченная масштабируемость и гибкость архитектуры.

  - Наличие мощных интеллектуальных функций и видеоаналитики.

  - Упрощенный монтаж (один кабель, PoE) и удобное централизованное управление.

- Основные недостатки:

  - Более высокая стоимость оборудования.

  - Задержка видеосигнала.

  - Сложность начальной настройки, требующая квалификации.

  - Потенциальная уязвимость к кибератакам, требующая дополнительных мер защиты.

# 3. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Выбор системы автоматического пожаротушения (АУПТ) для серверного помещения является критически важным решением, от которого зависит не только сохранность дорогостоящего оборудования, но и возможность продолжения работы всего предприятия после инцидента. Водяные (спринклерные и дренчерные) и порошковые системы в данном случае неприменимы, так как вода выводит электронику из строя без возможности восстановления, а порошок вызывает коррозию и требует сложной очистки . Единственным нормативно разрешенным и технически обоснованным вариантом для серверных является газовая система пожаротушения .

3.1. Обоснование выбора газовой системы пожаротушения

Газовые системы тушат пожар, либо снижая концентрацию кислорода (инертные газы), либо прерывая химическую цепную реакцию горения (синтетические хладоны). Их ключевые преимущества для серверной:

  - безопасность для электронного оборудования: газ не вызывает коротких замыканий, не оставляет следов и не требует уборки, что позволяет сохранить данные и быстро восстановить работоспособность .

  - безопасность для людей: современные синтетические газы (хладоны) при расчетной концентрации для тушения позволяют персоналу безопасно эвакуироваться, что критично для помещения с постоянными рабочими местами .

  - высокая скорость тушения и проникновения: газ заполняет весь объем помещения, включая закрытые шкафы и пространства под фальшполом, достигая очага тления внутри стоек .

3.2. Рекомендации по выбору огнетушащего вещества и типа системы

Для защищаемого помещения с постоянным присутствием персонала рекомендуются синтетические хладоны, такие как Novec 1230 (FK -5 -1 -12) или FM -200 (HFC -227ea) . Они обладают оптимальным балансом безопасности для людей, минимальным воздействием на оборудование и экологией.

Учитывая наличие двух функциональных зон (серверные стойки и рабочие места), рекомендуется централизованная модульная газовая система с трубной разводкой. Это обеспечит одновременную и равномерную подачу газа во все части помещения.

3.3. Конкретные проектные решения для серверного помещения

На основе анализа планировки предлагается следующая конфигурация системы:

| Компонент системы | Конкретный тип / Характеристика | Место установки и обоснование |
| --- | --- | --- |
| Огнетушащее вещество (ОТВ) | Novec 1230 (Фторкетон FK -5 -1 -12) | - Безопасная для людей расчетная концентрация (не более 10%) . - Не проводит электрический ток, не оставляет следов. - Минимальный ущерб для озонового слоя. |
| Модули с газом | Баллонные модули (например, УГП), кол -во и объем - по расчету | Щитовая или подсобное помещение рядом с серверной. Размещение вне основного объема защищаемого помещения экономит полезное пространство и упрощает обслуживание. |
| Распределительная сеть | Трубопроводы из нержавеющей стали, рассчитанные на рабочее давление | Под фальшполом и/или по потолку. Разводка под фальшполом предпочтительна, так как скрыта и эффективна для защиты кабельных трасс. Над подвесным потолком - для общего объема. |
| Насадки -распылители | Сопла струйного или вихревого типа для равномерного распределения | Зона серверных стоек (Зона А): Установка насадок под фальшполом (направлены вверх) и на потолке. Обязательно внутри каждой закрытой серверной стойки для прямого доступа газа к оборудованию. Рабочая зона (Зона Б): Насадки на потолке для общего заполнения объема. |
| Система запуска и управления | Электрический пуск от АПС с дублирующим механическим (ручным) пуском | Шкаф управления - у входа в помещение. Ручной пуск (КПУ) - рядом с выходом и в зоне администратора. |
| Сигнализация «Газ - Уходи!» | Световая и звуковая (сирена, голосовое оповещение) | У входа и внутри помещения. Активируется за 10 -15 секунд до выпуска газа для безопасной эвакуации персонала. |
| Автоматические клапаны отсечения вентиляции | Огнезадерживающие клапаны с приводом | На воздуховодах приточного (Кондиционер А) и вытяжного (Кондиционер Б) кондиционирования. По сигналу «Пожар» клапаны закрываются для герметизации помещения, что является обязательным требованием для эффективной работы газовой системы . |

3.4. Алгоритм работы интегрированной системы

  - обнаружение: аспирационный извещатель в зоне а или дымовой извещатель в зоне б формирует сигнал «пожар».

  - подготовка к тушению: приемно -контрольный прибор апс:

  - включает светозвуковое оповещение «пожар».

  - отключает кондиционеры а и б через щит управления.

  - закрывает огнезадерживающие клапаны на воздуховодах.

  - передает сигнал на пост охраны.

  - через установленную задержку (до 30 сек) включает предупредительную сигнализацию «газ  - уходи!».

  - тушение: по истечении времени, необходимого для эвакуации, система управления дает команду на открытие запорно -пусковых устройств газовых модулей. газ по трубопроводам через насадки заполняет помещение, ликвидируя очаг пожара.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной курсовой работы был проведен комплексный анализ инженерно -технических средств противопожарной защиты применительно к специфике серверных помещений. На примере типового объекта, включающего зону концентрации серверного оборудования и административные рабочие места, было доказано, что обеспечение пожарной безопасности таких объектов требует комплексного, системного подхода, основанного на сверхраннем обнаружении и ликвидации очага с абсолютным исключением вторичного ущерба оборудованию.

  - нормативная база (сп 5.13130.2009, сп 7.13130.2013) прямо предписывает для серверных помещений применение систем газового пожаротушения и обязывает интегрировать их с системами вентиляции и кондиционирования для аварийного отключения последних.

  - для обнаружения пожара в условиях принудительных воздушных потоков от систем охлаждения критически важным является применение аспирационных систем обнаружения дыма, обеспечивающих мониторинг на стадии тления.

  - для автоматического тушения единственно верным решением является газовая система на основе безопасных хладонов (novec 1230, fm -200). были предложены конкретные проектные решения по размещению оборудования, трубной разводки и насадок, обеспечивающие защиту всего объема помещения, включая внутреннее пространство серверных стоек.

  - интеграция всех систем в единый автоматизированный комплекс  - от обнаружения и оповещения до отключения вентиляции и выпуска газа  - является залогом эффективности. разработанный алгоритм работы минимизирует время реакции и создает условия для безопасной эвакуации людей.

Таким образом, разработанный проект инженерно -технических мероприятий позволяет создать для серверного помещения надежный противопожарный барьер, который обеспечивает не только сохранность материальных активов и данных, но и главное  - безопасность жизни персонала. Внедрение предложенных решений соответствует принципу, при котором стоимость защиты всегда на порядок ниже потенциального ущерба от реализации пожарного рис

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Российская Федерация. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: текст с изменениями и дополнениями на 1 января 2026 года.

- Российская Федерация. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями № 1, 2, 3).

- Российская Федерация. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (с изменениями № 1, 2).

- Российская Федерация. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- Российская Федерация. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы охранно -пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре. Нормы и правила проектирования».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1: текст с изменениями и дополнениями.

- ГОСТ Р 53325 -2012 (с изм. 1, 2). Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 59638 -2021. Системы газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- Грачев, А. В. Пожарная безопасность зданий и сооружений: учебное пособие / А. В. Грачев, И. Ю. Фомин.  - Москва: Издательство АСВ, 2022.  - 280 с.

- Фомин, И. Ю. Проектирование систем противопожарной защиты объектов с электронным оборудованием (ЦОД, серверные) / И. Ю. Фомин.  - Москва: Пожнаука, 2023.  - 185 с.

- Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России): [сайт].  - 2024.  - URL: https://www.mchs.gov.ru .

- Технический портал по пожарной безопасности и автоматике «ПБС и А»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://pbs -i -a.ru .

- Официальный сайт производителя систем газового пожаротушения «ГРИНС»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://www.grins.su .

- Официальный сайт производителя аспирационных систем пожарной сигнализации «System Sensor»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://systemsensor.com/ru/ .

- Профессиональное сообщество и форум проектировщиков «Технические средства безопасности»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://www.tssonline.ru .